{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":14,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE","VAM250FCVE","VAM350FCVE (Archived)","VAM500FCVE (Archived)","VAM650FCVE (Archived)","VAM800FCVE (Archived)","VAM1000FCVE (Archived)","VAM1500FCVE (Archived)","VAM2000FCVE (Archived)"]
["Límites de funcionamiento","Mín.","","","°CBS","-15","-15"]
["","Máx.","","","°CBS","50","50"]
["","Humedad relativa","","","%","80% o menos","80% o menos"]
["Clase de SEC","","","","","B, Consulte la nota 4","B, Consulte la nota 4"]
["Peso","Unidad","","","kg","24.0","24.0"]
["Sistema de intercambio de calor","","","","","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)"]
["Modo de funcionamiento","","","","","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación"]
["Caudal máximo con 100 Pa de ESP","Caudal","","","m³/h","130","207"]
["Nivel de potencia sonora (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Consumo eléctrico anual","kWh/a","","","","771 (4)","580 (4)"]
["Consumo (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Nom.","Muy alto","kW","0.132","0.161"]
["","Modo de desviación","Nom.","Muy alto","kW","0.132","0.161"]
["Elemento intercambiador de calor","","","","","Papel no inflamable procesado especialmente","Papel no inflamable procesado especialmente"]
["Nivel de presión sonora (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","","Muy alto","dBA","27.0","28.0"]
["","Modo de desviación","","Muy alto","dBA","27.0","28.0"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","776","776"]
["","","","Profundidad","mm","525","525"]
["","","","Altura","mm","285","285"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Ventilador","Presión estática externa: 50Hz","","Muy alta","Pa","90.0","70.0"]
["","Caudal de aire (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Muy alto","m³/h","150","250"]
["","","Modo de desviación","Muy alto","m³/h","150","250"]
["Ahorro anual en calefacción","Clima frío","","","kWh/a","8,941 (4)","8,426 (4)"]
["","Clima medio","","","kWh/a","4,571 (4)","4,307 (4)"]
["","Clima cálido","","","kWh/a","2,067 (4)","1,948 (4)"]
["Diámetro del conducto de conexión","mm","","","","100","150"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Nombre","","","","VE","VE"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent."]
["","","","","","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido según la norma JIS B 8628."]
["","","","","","(3) - Medido con caudal de refer. según EN13141-7","(3) - Medido con caudal de refer. según EN13141-7"]
["","","","","","(4) - Conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1254/2014","(4) - Conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1254/2014"]
["","","","","","(5) - Conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1253/2014","(5) - Conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1253/2014"]
["","","","","","(6) - Con un caudal de referencia conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1254/2014","(6) - Con un caudal de referencia conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1254/2014"]
["","","","","","(7) - Limpie el filtro cuando aparezca el icono en la pantalla del controlador. La limpieza regular del filtro es importante para la calidad del aire suministrado y la eficiencia energética de la unidad.","(7) - Limpie el filtro cuando aparezca el icono en la pantalla del controlador. La limpieza regular del filtro es importante para la calidad del aire suministrado y la eficiencia energética de la unidad."]
["","","","","","(8) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(8) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(9) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(9) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(10) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 equivale a 2x VAM1000)","(10) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 equivale a 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["Consumo (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Nom.","Muy alto","kW","","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["","Modo de desviación","Nom.","Muy alto","kW","","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["Carcasa","Material","","","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","","301","301","364","364","364","726","726"]
["","","","Anchura","mm","","","828","828","1000","1000","1000","1510","1510"]
["","","","Profundidad","mm","","","816","816","868","868","1160","868","1160"]
["Peso","Unidad","","","kg","","","33","33","51","54","63","128","145"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Muy alto","m³/h","","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","","Modo de desviación","Muy alto","m³/h","","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","Presión estática externa (50 Hz)","","Muy alta","Pa","","","103 (1)","83.0 (1)","100 (1)","109 (1)","147 (1)","116 (1)","132 (1)"]
["Límites de funcionamiento","Mín.","","","°CBS","","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Máx.","","","°CBS","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Humedad relativa","","","%","","","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Nivel de presión sonora (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","","Muy alto","dBA","","","32.0","33.0","34.5","36.0","36.0","39.5","40.0"]
["","Modo de desviación","","Muy alto","dBA","","","32.0","33.5","34.5","36.0","36.0","40.5","40.0"]
["Sistema de intercambio de calor","","","","","","","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)"]
["Elemento intercambiador de calor","","","","","","","Papel no inflamable procesado especialmente","Papel no inflamable procesado especialmente","Papel no inflamable procesado especialmente","Papel no inflamable procesado especialmente","Papel no inflamable procesado especialmente","Papel no inflamable procesado especialmente","Papel no inflamable procesado especialmente"]
["Diámetro del conducto de conexión","mm","","","","","","150","200","200","250","250","350","350"]
["Modo de funcionamiento","","","","","","","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación"]
["Nivel de potencia sonora (Lwa)","dB","","","","","","48","50","51","53","53","55","57"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]