{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":7,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FC9","VAM250FCVE9"]
["Consumo (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Nom.","Muy alto","kW","0.132","0.161"]
["","Modo de desviación","Nom.","Muy alto","kW","0.132","0.161"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","285","285"]
["","","","Anchura","mm","776","776"]
["","","","Profundidad","mm","525","525"]
["Peso","Unidad","","","kg","23","23"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","Muy alto","m³/h","150","250"]
["","","Modo de desviación","Muy alto","m³/h","150","250"]
["","Presión estática externa (50 Hz)","","Muy alta","Pa","90.0","70.0"]
["Límites de funcionamiento","Mín.","","","°CBS","-15","-15"]
["","Máx.","","","°CBS","50","50"]
["","Humedad relativa","","","%","80 or less","80 or less"]
["Nivel de presión sonora (50 Hz)","Modo de intercambio de calor","","Muy alto","dBA","27.0","28.0"]
["","Modo de desviación","","Muy alto","dBA","27.0","28.0"]
["Sistema de intercambio de calor","","","","","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)","Aire para el intercambio de calor total de flujo cruzado de aire (calor latente + perceptible)"]
["Elemento intercambiador de calor","","","","","Papel no inflamable procesado especialmente","Papel no inflamable procesado especialmente"]
["Diámetro del conducto de conexión","mm","","","","100","150"]
["Modo de funcionamiento","","","","","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación","Modo de intercambio de calor, modo de desviación, modo de renovación"]
["Clase de SEC","","","","","B, Consulte la nota 4","B, Consulte la nota 4"]
["Caudal máximo con 100 Pa de ESP","Caudal","","","m³/h","130","207"]
["Nivel de potencia sonora (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Consumo eléctrico anual","kWh/a","","","","771","580"]
["Ahorro anual en calefacción","Clima medio","","","kWh/a","4571","4307"]
["","Clima frío","","","kWh/a","8941","8426"]
["","Clima cálido","","","kWh/a","2067","1948"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Medido con curva de vent. 15 Consulte las curvas del vent.","(1) - Medido según la norma JIS B 8628."]
["","","","","","(2) - Medido según la norma JIS B 8628.","(2) - Medido con caudal de refer. según EN13141-7"]
["","","","","","(3) - Medido con caudal de refer. según EN13141-7","(3) - Conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1254/2014"]
["","","","","","(4) - Conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1254/2014","(4) - Con un caudal de referencia conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1254/2014"]
["","","","","","(5) - Conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1253/2014"]
["","","","","","(6) - Con un caudal de referencia conforme a la normativa de la comisión (UE) N.º 1254/2014"]
["","","","","","(7) - Limpie el filtro cuando aparezca el icono en la pantalla del controlador. La limpieza regular del filtro es importante para la calidad del aire suministrado y la eficiencia energética de la unidad."]
["","","","","","(8) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(9) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(10) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 equivale a 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]